迪尚华府三期

入户防盗门、防火门及单元门工程

招

标

文

件

临沂迪尚置业有限公司

2021年5月

迪尚华府三期入户防盗门、防火门、单元门和非可视对讲系统工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚华府三期

项目地点: 临沂经济技术开发区沈阳路与芝麻墩路交汇处

# 二、工程基本情况

建筑面积：约32000平方米，231户数。（ 11层5栋住宅楼）

## 三、招标范围

入户门、防火门及单元门和非可视对讲系统采购及安装（详见报价附表）

- 技术要求：

入户门乙级防火、保温、隔音门

（一）功能要求

1、本技术标准所指进户门“防火门”须符合GB12955-2008《防火门》的要求，厂家须提供防火门型式检验报告和产品合格证。防火等级根据设计标准选定。

（二）材料要求

1、门扇

1）钢板：采用优质双面冷轧钢板，磷化处理，厚度不低于0.8 mm；满足防盗防火、保温、隔音等级规范要求。

2）门扇内填充：防火门填充材料采用膨胀珍珠岩材料，应满足GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求及GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2，出具检测报告。

3）门体构造：门扇厚度不小70mm。门扇和门框咬合处双盖缝板。门扇在内部和周圈应设有钢骨架，骨架所用钢板厚度不小于1.3mm。在锁具和铰链位置加焊3mm厚加强板。

4）门扇密封：防火门门框与门扇之间设防火膨胀密封条，门与门框之间应设防火膨胀（防烟条），防烟条应安装在门扇上，密封条应满足GB 16807-2009 《防火膨胀密封件》，并出具检测报告，防火膨胀密封条颜色选用与门扇相近颜色。

2、门框

1）钢板：采用优质冷轧双面钢板,磷化处理， 钢板厚度不低于1.3mm、钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求。

2）门框上、左、右三侧应一次折弯成型或带有U型槽，包覆式密封胶条。密封胶条应满足GBT 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》之要求，并提供相应检测报告。

3）门框的铰链一侧应焊有两个防撬销，防撬销与销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象。如锁闭点已满足规范要求，可不设置。

4）门下框钢板采用标准304不锈钢下槛 ，应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大下框高度（防止门扇开启不便），不锈钢板厚度不低于1.5mm。

5）锁挡片应采用304不锈钢材质，厚度不低于2.5mm钢板，且应包框倒角，防止门框和锁舌之间的碰撞和摩擦损伤。门框锁孔须配置底盒。锁及把手为“A、B”锁芯，即装修前一套钥匙，业主使用时启动第二套钥匙，第一套钥匙将自动失效

3、铰链

1）选用暗装轴承合页，钢板5mm厚；管外径≥14mm；每个门扇应安装不少于三个铰链，铰链采用不锈钢螺丝固定。

2）单只铰链承重不低于35kg，铰链使用寿命不低于10万次，为保证铰链不下垂，铰链可增加调节功能。

3）铰链叶片上要带防盗钩（柱）设计。

4）门扇铰链应转动灵活，在49N的拉力下，门扇应能灵活启闭，无阻滞现象（现场用弹簧秤连在门执手上进行试验）。

5）连接铰链的门扇门框铰链补强板均采用不低于3mm镀锌补强件，保证门扇自重的力学传递，加强门体的承重性能。

6）防火门的铰链应出具达到相应防火等级的检测报告。

4、面板把手

1）面板把手材质为锌合金材质；

2）针对项目设计要求，外把手使用固定结构时，结构要牢固可靠，固定把手无松动现象，内活动把手允许有轻微松动，把手径向松动不超过2度；

3）面板把手应无尖锐棱角，切边无毛刺（把手应优先为U形结构），面板上应有保护锁芯防护装置，延长锁芯在被暴力破坏的时间，以及起到防尘作用；

4）针对入户门有防火要求时，面板把手应能通过防火A1.0h(乙级）检验，且无熔融现象看，把手不允许使用球形结构；

（三）、表面处理

1）门扇表面采用热转印工艺的钢质进户门，转印要有明显的木刺效果，膜面具有一定立体感且不反光。木纹膜选用好奇、南亚或同档次品牌。室外应采用耐候膜，防止因紫外线照射而褪色。

3）正常使用状态下5年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外）；

4）门扇表面如由外力造成的细微划痕，须有现场应急维修措施。

管道井（水、电井）丙级防火门，机房门、水表间、电表间、报警阀室及商业楼梯间乙级防火门，排烟机房、送风机房甲级防火门（详见图纸要求）

1、 钢质防火门除另有注明外，须符合设计图纸要求和相关国家、地方及行业标准，主要包括但不限于：

《住宅设计规范》 （GB50096－2011）

《民用建筑设计通则》（GB50352－2005）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）

《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件》（JG/T 3045.2-2016）

《防火门》（GB12955－2008）

《民用建筑隔声设计规范》 （GB 50118-2010）

《门和卷帘的耐火试验方法》（GB/T 7633-2008）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）

《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010）

《建筑门窗洞口尺寸系列》（GB/T5824-2008）

2  技术要求及性能参数（门框、门扇、密封、五金系统）

2.1技术要求：

防火性能：A1.50(甲级)、A1.00(乙级)、A0.50(丙级)

| 名称 | 耐火性能 | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 隔热防火门 | 耐火隔热性≥0.5h 耐火完整性≥0.5h | A0.50（丙级） |
|  | 耐火隔热性≥1.0h 耐火完整性≥1.0h | A1.00（乙级） |
|  | 耐火隔热性≥1.5h 耐火完整性≥1.5h | A1.50（甲级） |

2.2门框系统：

2.2.1、基材选用1.2mm厚优质双面镀锌冷轧钢板一次性折弯成型，围笼式结构，焊接拼接，无外露焊点，结构安全牢固，四边框；

2.2.2、表面效果采用静电粉末喷涂涂装工艺，色彩可自由选择，以实现各种装饰效果，如果是木纹门扇，门框表面效果可选择与门扇木纹色调搭配协调；

2.2.3、选用腔内灌浆安装工艺，起到加强整体受力牢固的功效和密闭墙与框缝隙的作用。

2.3门扇系统：

2.3.1、基材选用不低于0.8mm厚优质双面镀锌冷轧钢板，内外门扇板四周盒装折边，与扇铰链补强件焊接牢固（所有焊点均采用了防锈处理），组合后整体侧边凹槽内铆接，形成整体受力的盒状结构，瓶口或止口结构的双扇防火门应设盖封板，并与门扇连接牢固，盖封板不应妨碍门扇的正常开启；门扇无外露焊点，边缘圆角进行处理。

2.3.2、表面效果采用静电粉末喷涂涂装工艺，色彩可自由选择，以实现各种装饰效果。

2.3.3、门扇填充材料选用高强度整体防火门芯板，要求为对人体无毒无害的防火隔热

材料，经国家认可授权检测机构检验达到GB8624规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

2.3.4、门扇锁具安装部位，应内衬耐火锁盒，起到了加强防护功能，加强锁具部位的防火防护作用。

2.3.5、门扇出货前，在门扇上贴附硬质瓦楞纸板，外包装吸附式PE膜，满足现场施工装修阶段成品保护的要求，待装修结束验收后，再拆除门扇包装，以达到良好的现场成品保护效果。

2.4、密封系统：

2.4.1、防火门门框与门扇、门扇间的缝隙处应嵌装防火密封件，密封系统采用包覆式网格胶防烟密封条，粘接牢固，便于更换；颜色：红色/咖啡色。在发生火情时迅速膨胀，保证门板和门框之间的密封，阻断火焰和烟雾的蔓延。 物理性能要求：防火防烟性能；受火膨胀倍数：2-4倍；拉伸断裂强度：300%；脆性温度：小于-30℃；热空气老化：100℃×72h。

2.5、五金系统：

2.5.1、锁具：在门扇的有锁芯机构处，防火锁应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球星旋钮代替执手（特殊部位使用除外，如管道井门）；防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，耐火性能满足GB12955-2008附录A中的规定。

2.5.2、铰链（合页）及配件：铰链板壁厚≮3mm，耐火性能满足GB12955-2008附录B中的规定；采用高强度蝶形轴承铰链，双层轴承驱动；铰链标承75Kg；铰链熔融温度不低于950℃；连接铰链的门扇门框铰链补强板均采用标准4mm超厚镀锌补强件，保证门扇自重的力学传递。

2.5.3、闭门器及配件：应符合国标GA93一级防火标准；符合QB/T2698标准，通过500000次使用寿命测试；适用温度范围：-30℃~+45℃；最大承重80KG，2、3、4级力级可调；无左右手之分，开门最大角度可达180°；

2.5.4、其他辅助配件：对于常开防火门，配置于消防联动的电磁门吸，确保发生火灾时，可以应急关闭防火门；内部其他配件采用优质高强镀锌钢板作为基材。

2.6、其他材料：

2.6.1、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害，应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

2.6.2防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T8625规定的难燃性要求或GB8624规定燃烧性能A1级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

3公差要求

3.1、尺寸极限偏差：

| 名称 | 项目 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 门扇 | 高度H | ±2 |
|  | 宽度W | ±2 |
|  | 厚度T | +2，-1 |
| 门框 | 内裁口高度H’ | ±3 |
|  | 内裁口宽度W’ | ±2 |
|  | 侧壁宽度T’ | ±2 |

| 名称 | 项目 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 门扇 | 两对角线长度差︱L1-L2︱ | ≤3mm |
|  | 扭曲度D | ≤5mm |
|  | 宽度方向弯曲度B1 | ＜2‰ |
|  | 高度方向弯曲度B2 | ＜2‰ |
| 门框 | 内裁口对角线长度差︱L1′-L2′︱ | ≤3mm |

3.2、配合公差：

3.2.1 门扇与门框的的的搭接尺寸：≥12mm；

3.2.2门扇与门框的配合活动间隙：

1）门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

2）门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差；

3）门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm；

4）双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm；

5）门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm；

6）门扇与门框贴合面间隙，门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm；

3.2.3防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于1mm；

3.3、灵活性：

防火门应启动灵活、无卡阻现象；

防火门门扇开启力不应大于80N；

3.4、可靠性：

在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象

- 4 特殊要求

4.1、技术保证资料

防火门厂家在防火门工程进场前应提供如下技术保证资料：

消防报建（消防报建及验收由防火门分包单位自行负责）；

1)厂家产品供货证明；

2)产品出厂合格证；

3)防火门检测报告；

4)中国国家强制性产品证书（有效期五年）；

4.2、表面采用静电喷涂工艺。

4.3、无条件配合样板间、示范区施工。

4.4、加工生产前，开启方向及其他要求以甲方确认的施工图为准

单元门（防盗、保温、防火门）

- 技术指标要求：

1、单元门外形以甲方确定的样图为准。

2、结构合理，做工精细、焊点均匀致密。

3、所使用的材料均符合国家标准要求。门扇选用优质冷轧钢板，裸板板厚0.8mm，表面进行氟碳喷涂（亚光）处理。单元门玻璃采用8mm钢化透明玻璃，面板颜色同外窗框颜色，内外侧相同。

5、门扇的折边、开口处应焊牢或整体冲压成型。

6、无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊、夹渣等现象。

7、门扇内部设骨架和加强板，门扇体内填充蜂窝纸，使门体前后面板有机地连接在一起。

8、周边采用带斜度的宽凸缘拉延成型，面板与背面的咬合中衬以厚度1.5mm的钢质加强筋四边压合后，形成四方扣筋咬合门扇。

9、门框钢板厚度为1.8mm，门扇与门框用加强性暗铰链联接。

10、产品表面应无气泡，色泽均匀，门的重量在40公斤以上，门框上嵌橡胶密封条。

11、门的规格尺寸参照工程实际洞口尺寸及《建筑门窗尺寸系列》规定生产，以门框实际尺寸结算（不含包边）。

12、门扇与门框的左侧、右侧和上侧间隙不大于3毫米，下侧为5毫米。安装外装式门顶闭门器。

13、可视对讲及门禁预留条件按甲方要求预留。

14、安装施工单位提供门框与土建洞口间的填充材料。

15、加工以计划单为准，生产前实地查勘，校准门的加工尺寸、开启方向。

16、电控钥匙锁除每户3把钥匙以外另加3把备用钥匙。

藏室门

产品以乙方提供的样品为标准进行验收

1、门框板材厚度：≥1.2mm，带下门槛

2、门扇厚度：不小50mm，门扇板材（钢板）厚度: ≥0.6mm

3、表面处理：静电喷涂

1）优先采用绿色环保产品，技术参数满足国家相关规定的同时，有害物质、放射性等其他规定性指标不得超过国家相关标准，应有产品合格证书和性能检测报告。

2）门立樘距中安装，边框采用硬质聚氨酯塑料泡沫填充，边框与墙体邻接处采用外墙硅胶密封。

# 五、要求投标人条件：

1、在中国境内注册的独立法人；

2、投标单位近三年来主要工程施工业绩，提供合同复印件；

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

# 六、投标报价

1、投标人应需先到施工现场踏勘以充分了解其施工环境、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、投标报价采用综合单价形式，报价按照后附工程量清单报价，（报价包括运费、装卸车费、人工费（制作、安装）、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、扬尘治理、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务）。

# 七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

# 八、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、投标单位在投标文件中应明确所投标产品的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料必须是国标并符合招标单位要求。

3、质量保修期：两年，不低于国家有关规定。

# 九、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）企业税务登记证副本复印件

（4）工业产品备案证复印件

（5）企业生产标准证书

（6）产品检验报告

（7）施工企业资质证件。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

# 十、投标注意事项：

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人：郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、投标保证金30000.00元整（保证金应当在报价截止时间前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的保证金），中标者于签订合同后达到第一次付款节点时无息全额退还，未中标者于决标后无息全额退还。

5、投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）、投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

（3）、中标人主动放弃中标的。

- 十一、投标文件送达时间及地点：

请于2021年 5 月 24 日 11点前将标书密封后送至迪尚华府期售楼处二楼办公室。投标文件一份正本、贰份副本及一份电子文本。投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

开户名称：临沂迪尚置业有限公司

开户银行：威海商业银行股份有限公司临沂分行营业部

银行帐号：817930001421002727

招标联系人:  蔡  培        电话：0539-6013169

技术联系人： 梁晓峰        电话： 13573745638

十二、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

临沂迪尚置业有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

3、顶房比例：             %

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

质量、安全、售后服务承诺书 （承诺内容自行填写） 售后服务承诺至少包含下列内容： 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 质保期内措施： 质保期外措施： 发生的一切安全质量伤亡事故均由投标人承担责任和费用 投标人：（公章） 法人代表或授权代理人（签章） 日 期： 年 月 日

四、

- 五.施工方案

投标人编制施工方案的要求：编制时应简明扼要地说明专业施工方法及施工工艺，工程质量、安全生产、文明施工、大气污染环境保护、冬雨季施工、工程进度计划、技术组织、重点扬尘治理措施和相应的应变方案等针对本项目主要措施等。

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、近三年来所承建类似工程情况一览表

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期:

# 七、附件：投标报价表

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 综合固定单价（元） | 合价(元) | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户门 | 231 | 樘 |  |  | M1021 |  |
| 2 | 储室门 | 176 | 樘 |  |  | M1021 |  |
| 3 | 单元门 | 39 | M² |  |  | M1524 |  |
| 4 | 防火门 | 444 | M² |  |  | 丙0821 |  |
| 5 | 防火门 | 126 | M² |  |  | 乙1221 |  |
| 6 | 防火门 | 103 | M² |  |  | 甲1021 |  |
| 7 | 非可视对讲系统 | 231 | 套 |  |  | 含单元门主机系统 |  |
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

本表工程量不作为双方结算依据，最终按确认的实际工程量结算造价。