迪尚凯尼时装电梯采购及安装工程

招

标

文

件

2021年 11 月

威海迪尚捷年房地产开发有限公司

迪尚凯尼时装电梯采购及安装工程

迪尚凯尼时装电梯将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称 地点

项目名称:迪尚凯尼时装电梯采购及安装工程

项目地点:火炬路220号

二、工程基本情况

迪尚凯尼时装安装货梯一台，井道利用原有电梯井道。

三、招标范围

电梯设备的采购供应、运输、保管、井道改造、旧电梯拆除、安装(含井道整改至符合法定部门验收要求)、调试、验收、培训、直到取得电梯运行许可证交付招标人使用以及保修、售后服务等。

四、技术要求

技术规格及要求

本技术文件中货物的设计、制造、安装、检验与验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含部标和专业标准），以及相关的最新版本的国家标准。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

电梯：电梯技术要求

| 基本规格 |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | 有机房货梯 |
| 产品数量： | 1部 |
| 载重量： | 3000kg |
| 额定速度： | 0.5m/s |
| 提升高度： |  |
| 层/站/门： | 55/5 |
| 电梯控制 |  |
| 控制系统： | MPDK系列专业电梯控制系统 |
| 驱动系统： | 交流变压变频调速(VVVF) |
| 曳引系统： | 涡轮蜗杆曳引驱动主机 |
| 门机系统： | 异步变频技术 |
| 轿厢设计 |  |
| 轿厢式样： |  |
| 轿厢内部尺寸： |  |
| 轿壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿顶： | 发纹不锈钢，单层顶 筒灯+风扇 |
| 轿门： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地板： | 花纹钢板 |
| 轿厢防撞板： | 有防撞板 |
| 轿厢地坎： | 硬质铝合金地坎 |
| 厅门入口设计 |  |
| 厅门装饰： | 发纹不锈钢 |
| 厅门地坎： | 硬质铝合金地坎 |
| 门套装饰： | 窄门套发纹不锈钢 |
| 开门方式： | 旁开单开门； |
| 开门尺寸： |  |
| 讯号装置 |  |
| 操纵盘： | LED段码显示(白光)，304短丝发纹不锈钢面板，圆按钮，发白光，字片无盲文 |
| 呼梯盒及楼层显示： | LED段码显示(白光)，304短丝发纹不锈钢面板，圆按钮，发白光，字片无盲文，呼梯盒LED段码 |
| 消防盒： | HF004 304短丝发纹不锈钢面板，面板上下端为圆弧形 |
| 建筑尺寸 |  |
| 机房位置： | 井道上方 |
| 井道尺寸： |  |
| 顶层高度： |  |
| 底坑深度： |  |
| 机房尺寸： |  |
| 对重形式： |  |
| 五方对讲（BLT12） |  |
| 说明及布线要求 | 1.供方提供轿厢对讲机及轿厢至机房电缆； 2.供方提供值班室及机房内对讲电话； 3.供方负责监控室主机与机房主机之间通讯线及布线，通讯线采用RVVPS2*2*0.75mm²四芯双绞屏蔽电缆，屏蔽层两端均应可靠接地； 4.采用“总线型”布线，总线长度小于等于1500米范围内一台主机连接电梯不超过35台。 5.值班室至机房最长布线长度1500m，若超过应特殊说明。 |
| 电源 |  |
| 电源要求 | 动力电源：三相五线制380V 50HZ 照明电源：单相220V 50HZ |
| 电梯功能 |  |
| 全集选 | 自动运行状态时，电梯在运行过程中，响应内召的同时，自动响应厅外上下召唤按钮信号，任何服务层的乘客，都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。 |
| 开门时间设定 | 系统可根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。 |
| 服务层设置 | 系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多个电梯服务楼层。 |
| 分时服务 | 系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层。 |
| 关门按钮提前关门 | 自动运行状态，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门，提高效率。 |
| 光幕保护 | 当关门过程中，光幕被遮挡时，电梯转为开门，但光幕保护在消防状态时不起作用。 |
| 轿厢节能 | 当超过设定时间，仍无运行指令时，则自动切断轿厢内照明、风扇电源。 |
| 门锁异常自动开门 | 在开关门的过程中，检测到门锁回路异常时，自动重新开关门，并在设定的开关门次数后，提示故障信息。 |
| 换站停靠 | 如果电梯在持续开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动登记邻近层站运行。 |
| 加速段截梯响应 | 系统允许在电梯加速的过程中截梯，自动响应相应的服务楼层指令。 |
| 误指令取消 | 乘客可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消误登记的指令。 |
| 司机操作运行 | 进入司机操作，电梯相应的运行操作由司机控制完成。 |
| 低速自救 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区，此时只要符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。 |
| 按钮粘连诊断 | 系统可以识别出厅外召唤按钮的粘连情况，自动去除该粘连的召唤，避免电梯由于外召唤按钮的粘连情况而无法关门运行。 |
| 启动转矩自动补偿 | 电梯在运行前，自动根据轿厢当前载重的情况，进行启动补偿，达到平滑启动效果，提高电梯舒适感。 |
| 直接停靠 | 以距离为原则，自动运算生成运行曲线，没有爬行，直接停靠平层位置。 |
| 最佳曲线自动生成 | 以距离为原则，自动运算出最适合人机功能原理的速度曲线。 |
| 运行次数记录 | 自动运行状态下，电梯可自动记录电梯运行的次数。 |
| 运行时间记录 | 可自动记录电梯的实际运行时间。 |
| 专用（VIP） | 电梯不响应外呼，只响应内召唤信号。 |
| 超载提示 | 当电梯内载重超过额定载重时电梯保持开门，并且轿内有超载提示。 |
| 非开门区保护 | 如系统发现厅门或轿门已打开且电梯处于非开门区间内，将停止轿厢的一切运行。 |
| 故障数据记录 | 系统能自动地记录发生故障时的详细信息，提高维保的效率。 |
| 简易维保键盘 | 调试人员可通过控制板上的键盘操作，来实现对电梯运行楼层、开关门等调试功能。 |
| 轿厢调试 | 调试人员可通过手持操作器在轿厢内连接系统，调试电梯，提高调试效率。 |
| 井道自学习 | 系统在首次自动运行前，需要对井道的参数进行自学习。电梯从最底层，以检修速度运行到最高层，在运行过程中自动记录井道中的所有参数。 |
| 检修运行 | 电梯进入检修状态，系统取消自动运行以及自动门的操作，按上（下）行按钮可使电梯以检修速度点动运行。 |
| 电机参数调谐 | 系统可以通过简单的参数设置，在带载或不带载的情况下完成电机相关控制参数的学习。 |
| 楼层位置智能校正 | 电梯每次运行到端站位置，系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息，同时配合强迫减速系统彻底消除冲顶和蹲底故障。 |
| 火灾应急运行 | 自动运行状态下，接收到火警信号以后，电梯取消已登记召唤指令，返回消防基站，保持开门。 |
| 消防员运行 | 自动运行状态下，进入消防员运行模式，没有自动开关门动作，只能持续按压开关门按钮进行开关门操作。这时电梯只响应轿内指令，且每次只能登记一个指令。电梯最大运行时间小于60秒时为标准功能。 |
| 消防反馈 | 当电梯收到火灾信号或消防员信号而返回消防层站后为消防中心或BAS系统反馈提供继电器输出接口。 |
| 火灾应急运行指示 | 火灾应急运行时，外呼运行指示器显示电梯处于火灾应急运行状态。 |
| 锁梯 | 自动运行状态下，当锁梯开关动作，电梯返回锁梯基站，停止电梯自动运行。 |
| 故障分级别处理 | 系统根据故障影响的程度，对故障信息进行分类，不同类别的故障对应的处理方式也不同，提高系统运作的效率。 |
| 飞车禁止 | 电梯实时检测电梯运行的状态，若出现超速现象，立即停止运行，制动电梯。 |
| 端站校验 | 当系统检测到位置异常后，运行至端站校验确认，确保系统安全可靠性。 |
| 优先放人 | 电梯自动对故障类别分级，满足安全运行条件的情况，优先返平层开门放人。 |
| 干扰评价 | 对通讯信号传输进行干扰评价，反映当前干扰程度。 |
| 轻载防捣乱 | 轻载时限制轿厢内同时登记的指令数量。 |
| 电流斜坡撤除 | 在永磁同步电动机应用现场中，电梯运行减速停车后，电动机的维持电流通过斜坡的方式撤除，避免这个过程中电动机的异常噪声。 |
| 对讲机（报警系统） | 提供轿顶、轿内、底坑、机房、监控室五方通话装置。 |
| 警铃 | 按下警铃按钮，警铃鸣响。 |
| 参数拷贝 | 可以通过手持操作器对控制系统进行参数上传与下载操作。 |
| 用户设定检查 | 可以通过该功能查找系统参数设置与出厂设置不一致的参数。 |
| 特殊显示 | 如用户要求轿内和厅外使用非顺序显示楼层，系统可根据要求设置显示方式。 |
| 指令外召登记与记忆显示 | 当指令或外召按钮按下一次，系统接受该信号后将点亮按钮灯以示请求已被登记，电梯将响应发车。 |
| 运行方向与楼层显示 | 轿内操纵盘和外呼盒均显示电梯所在楼层和当前运行方向。 |
| 本层指令按钮开门 | 当轿门正在关闭或已关闭，电梯未启动，按本层的外呼指令按钮，轿门自动打开。 |
| 本层反向外呼登记 | 如本层召唤方向与运行方向相反，该召唤将被登记。 |
| 防打滑保护 | 系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢的一切运行。 |
| 程序运行WDT保护 | 程序运行时WDT时刻检测程序是否错误，发现错误则切断所有输出，复位系统。 |
| 掉电数据保持 | 系统掉电时，所有运行数据将完整无误的保持。 |
| 自动返基站 | 在自动运行状态，若一定时间内无轿内指令或厅外召唤，电梯返回基站待机。在返基站过程中若有指令或召唤，电梯立即响应。 |
| 轿内应急照明 | 停电时，轿厢内应急照明灯自动点亮。 |
| 层站停止指示 | 层显指示电梯处于非工作（检修）状态。 |
| 门锁短路保护 | 在自动方式下，当厅/轿门联锁被短接时电梯停止运行，并输出报警信息，直到短路故障被排除电梯才可恢复正常运行。 |
| 制动器监测功能 | 系统自动监测制动器工作状态，保证制动系统可靠工作。 |
| 层门轿门旁路功能 | 为了维护层门和轿门的触点(含门锁触点)时，可使电梯进入层门或轿门旁路状态。 |
| 轿厢到站钟 | 电梯按照乘客的要求到达目的楼层后，从轿顶板发出提示信号。 |
| 夜间到站钟取消 | 当开通该功能后，在设定的时间范围内，电梯将取消到站钟提示功能。 |
| 轿厢意外移动保护 | 在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站时，检测子系统发出制停信号，轿厢有效制停，防止人员设备意外挤伤。 |
| 提前开门 | 电梯自动运行情况下，接近目的层站的平层过程中，提前开门，从而使电梯效率达到最高。 |
| 再平层 | 电梯停靠在层站，由于载重变化，会造成平层波动，地坎不平，给人员和货物进出带来不便，这时系统允许在开着门的状态下以再平层速度运行到平层位置。 |
| 保安层功能 | 启用保安层功能，电梯每次运行会先运行到保安层，停层开门，然后才可以运行到目的楼层，提高安全性。 |
| 自动锁梯 | 通过设置自动锁梯时间段，令电梯自动进入和退出锁梯状态。 |

上述技术说明及要求中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，投标人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于招标文件的规定和要求。各投标单位必须现场踏勘，相关数据以现场测量为准（特别是顶层高度、机房净高）。投标单位所报电梯必须满足甲方现场条件，否则责任自负。

电梯品牌、型号规格、数量和工程价格

| 梯号 | 井道内净尺寸 | 载重(KG) | 运行层站 | 运行高度 (m) | 轿厢尺寸 （mm） | 门洞尺寸 宽x高(mm) | 顶层高度 (mm) | 底坑深度 (mm) | 机房净高 (mm) | 停站层 | 开门宽 | 速度（m/s） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯层间门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合国家标准《电梯层间门耐火实验、耐火性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般技术要求

中标人在合同签订后七个工作日内应向招标人提供如下资料：

井道图纸；电梯安装图纸。

中标人在验收时应向招标人提供如下资料：

产品质量证明文件；电梯使用维护说明书；电梯部件安装图纸；安装调试文件及说明书；易损件及常用备品清单；专用工具及仪器、仪表清单；装箱清单、产品出厂检验报告。

投标电梯必须是原品牌商标原产地产品，电梯的曳引机、门机和控制系统为原品牌厂商原装制造产品，且与投标电梯为同一品牌，否则视为不实质性响应，其投标将被拒绝。

各投标单位必须严格按标书要求提供上述产品报价，各投标单位提供所报电梯样本等详细资料。

产品要求为中国电梯驰名品牌。

设备需附详细的配置表，并注明部件名称、产地及价格等。以便于招标人分析设备报价的合理性并进行技术经济比较。

报价表1（重装，含梯控）

| 设备参数 | 载重 | 3000kg |
| --- | --- | --- |
|  | 轿厢尺寸 | 备注：开门尺寸及轿厢尺寸同原梯尺寸 |
|  | 运行速度 |  |
| 费用 | 设备费用（含税） |  |
|  | 运输费用（含税） |  |
|  | 安装费用（含税） |  |
|  | 改造费用（含税） |  |
|  | 旧电梯拆除及折旧费用（含税） |  |
|  | 合计（含税） |  |
| 品牌 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 税率 |  |  |
| 质保期 |  | 不低于两年 |
| 付款要求 |  |  |
| 工期（含排产、供货、安装调试完成；按自然天数） |  |  |
| 备注： |  |  |

报价表2（改造，含梯控）

| 设备参数 | 载重 | 2000kg |
| --- | --- | --- |
|  | 轿厢尺寸 |  |
|  | 运行速度 |  |
| 费用 | 机房设备改造（含税） |  |
|  | 机房土建、轿厢内重新喷漆（含税） |  |
|  | 安装费用（含税） |  |
|  | 旧机房设备拆除及折旧费用（含税） |  |
|  | 合计（含税） |  |
| 品牌 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 税率 |  |  |
| 质保期 |  | 不低于两年 |
| 付款要求 |  |  |
| 工期（含排产、供货、安装调试完成；按自然天数） |  |  |
| 备注： |  |  |

五、投标条件：

1、在中国境内注册的独立法人；

2、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

3、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不允许转包、分包；

4、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

5、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

6、在威海市应设有常驻维护保养机构；

7、允许联合体投标，联合体主办方应为电梯制造厂商或代理商、协办方应为具有电梯安装资质的安装单位。

六、投标报价

1、投标人应需先到施工现场踏勘以充分了解其原有井道尺寸、施工环境、工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况，投标单位应根据现场情况实际测量出具电梯施工图纸、确定施工报价项目。投标报价范围：报价应报出设备费（含设计费）、选择功能费、随机备品备件和易耗品及专用工具、井道中导轨以及固定导轨的槽钢（客梯井道）、机房中固定设备用的槽钢和所有部件、材料（包括预埋件）费、运输、保管（包括验收合格前成品保护费）、装卸、保险、旧电梯拆除、安装（原有电梯井为货梯井道，尺寸需投标方现场核实。自行提供旧电梯改造、井道改造[包括但不局限于圈梁改造、电梯门口封堵（达到电梯验收标准并不妨碍后期装修即可）等]等方案，并提报相应费用。）、调试、试运行、验收（包括安装及质保、免保期内的商检部门、技术监督局检验）、培训、技术服务、税金、利润，直到取得电梯运行许可证交给招标人使用以及在质保期及免保期内的日常维护保养（按TSGT5001-2009规定进行日常维护和保养）、保修（质量保证期内发生的任何缺陷的修复）、售后服务、电梯机房主电源箱到电梯电源箱之间电缆及五方通话采购及安装等按照交钥匙工程的一切费用。电梯主电源电缆投标方现场核实是否达标，如果达不到标准由招标方负责。招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的增加额外费用及工程量或工期延长申请将不获批准。

2、报价形式

本次电梯报价形式为大包价交钥匙工程。具体报价形式要求设备费（含运保费）、安装费、井道改造、旧电梯拆除及折旧费用分项，所有报价包含增值税专用发票。投标报价有限期为1个月。

七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

八、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、投标单位提供的材料必须是国标并经招标单位认可。

3、质量保修期：不低于国家规定

九、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）具有独立法人资格的电梯制造厂商或获得制造厂商对本工程投标唯一授权的相关证明资料

（4）电梯制造厂商具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）及其许可明细表（级别须满足本次招标的电梯类别）；

（5）电梯安装及维保单位均为电梯制造厂商或电梯制造厂商授权的单位，且应具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯，施工类别中包含安装、维修，级别满足要求）；

（6）施工企业资质证件

（7）投标单位近两年来主要工程施工业绩，要求提供合同

注：

- 投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，开标现场需出示原件以备查验；各证明文件以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十、投标注意事项：

1、投标者需交纳壹万元整投标保证金，中标者保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。

报价保证金应当在报价截止时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：威海迪尚捷年房地产开发有限公司

开户银行：农业银行环翠支行

银行帐号：15560101040018119

- 11月12日上午9:30 统一勘察现场，解疑答惑。各投标单位自行准时到凯尼时装工厂。

3、请于2021年 11月16日下午14:00点前将标书密封后送至悦海名居办公室，开标时间另行通知。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人: 柏翰林             电话：0631-5268777

技术联系人：原明刚             电话：18606300085

十一、监督机制

1、为规范我公司找标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

威海迪尚捷年房地产开发有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

现金付款总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期: