迪尚润泽服装有限公司消防改造

工程招标文件

迪尚润泽服装有限公司消防改造工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称及工程地点

项目名称: 迪尚润泽服装有限公司消防改造工程

项目地点: 威海市环翠区张村镇环翠路97号

二、工程概况

迪尚润泽服装有限公司厂房屋面板、部分墙面板中间保温层为聚苯板，达不到现行规范要求，需进行改造更换。

三、招标范围

1、聚苯板保温屋面板更换为75MM厚防火岩棉复合屋面板，檐沟不锈钢制作和安装、防水处理。

2、室内聚苯板夹芯板隔墙改成50MM厚岩棉板。

3、安装甲级防火门。

4、室外消防楼梯制作和安装

5、改造施工涉及范围内的原屋面和墙面等的拆除、清理、垃圾外运和卫生保洁等全部工作内容。

四、工期要求：总工期不超过45天。

五、投标人资格要求

1、在山东省境内注册两年以上的独立法人单位，并且具有合法有效的营业执照证书；

2、具有完成招标项目的生产设备、人员和安装能力，招标工期内能独立完成本项目施工；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有类似项目施工业绩，并提供近两年业绩和在威海地区的样板工程；5、参加本次招标活动前两年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、工程不允许分包、转包、挂靠，不接受联合体投标。

六、报价须知

1、报价：投标报价为“大包价”，大包价包括人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务等全部费用。

2、投标人自行提报工程报价，报价工程量计算错误或漏项的风险由投标人承担，招标人视为已包含在大包价内，中标后一律不再增加。

改造施工期间按确定的方案进行施工，方案不调整、不变更，不增加任何施工费用。

3、施工过程中，中标人必须采取有效措施确保人员、周围的设施、设备、门窗、外墙不受污染，并承担由此而增加的投入措施费用。否则，造成的损失和责任均由中标单位承担，并负责赔偿。

4、现场施工的二次搬运费、安全防护、脚手架、垂直运输等相关费用，均由中标人承担，所投标报价视为已包含此部分费用，结算时不得另行计取。

5、现场施工的水、电接驳点由工厂提供，费用由中标单位承担，与工厂直接结算；水、电使用时需安装计量表，费用的结算值为计量加损耗分摊量乘以单价计算。

6、投标人须到项目现场踏勘，以充分了解项目位置、施工场地、交通场地及其他影响投标报价的情况，任何因忽视或误解以上情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7、结算总造价5%为质量保修金，质保期满且经使用单位确认后无息予以退还。

七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式，本项目的抵顶比例不少于40%。

八、技术标准和质量要求

1、屋面维修方案做法：

（1）原屋面板拆除，重新安装新75mm厚复合岩棉屋面板。

（2）铲除檐沟原防水层、焊接安装304不锈钢檐沟板上返至屋面不小于200mm；

（3）山墙等局部位置进行SBS防水处理；

（4）按原檩条位置安装固定同规格彩钢板、脊瓦及封檐板，专用防水型自攻丝固定并打胶处理；

（5）檐沟位置更换安装檐口板，搭接处满打结构胶。

2、室外消防疏散楼梯：按图纸做法达到消防验收合格标准,楼梯钢结构做防腐防锈处理并涂刷防锈漆，面漆颜色以使用方确定颜色为准。

3、产品质量要求：工程使用的材料、配件以及工程施工、验收标准执行设计图纸和国家现行有关标准、规范或技术规程的要求，保证工程达到设计要求和满足使用功能，工程质量达到合格标准；中标单位承担工程质量达不到约定标准的违约责任和因此给招标单位造成的经济损失，并承担工程整改的一切费用。

（1）彩钢板品牌采用“宝钢”，厚度0.5mm，颜色同原屋面、墙面同原墙面。

（2）SBS防水采用Ⅰ型4mm厚“东方雨虹”品牌材料。

（3）檐沟板采用1.5mm厚国标304不锈钢板，接缝满焊。

（4）消防楼梯按图纸要求施工。

4、投标人承诺在施工过程中严格执行《建设工程安全生产管理条例》，必须遵守政府有关施工时间、防火规程、安全文明施工及环境管理等的规定，因违反政府有关规定的所有责任，均由投标人承担。

5、投标人应承诺为满足工期、质量要求，会随时按招标人要求追加现场需要使用的设备、机具、安全设施及人员投入，以达到招标人的要求为止。

6、施工要求

（1）材料等进场时，招标人随机抽取不超过总数1%的构件或材料进行检查，合格后方允许使用。

（2）工程竣工必须经招标单位、实际使用单位共同验收合格后，方可办理结算手续。

（3）成品保护：中标人须保护已完工程成品至项目整体验收合格后、交付使用之日。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。

（4）因中标人原因造成返工时，造成其它产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方协商，协商不成时由招标单位和实际使用单位确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。若对决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

7、安全文明施工

（1）中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患。

（2）由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用，均由中标人承担。

九、工程质量及保修期

1、达到现行国家质量验收规范合格标准，符合本项目设计文件及行业有关标准、规定。

2、中标单位承担工程质量达不到约定标准的违约责任和因此给招标单位造成的经济损失，并承担工程整改的一切费用。

3、未尽事宜按国家、地方、行业相关现行规范规程及标准执行。本招标技术要求如果低于现行国家、行业及地方的规范、规定，应以现行国家、行业及地方的规范、规定为准，若上述规范、规定中对同一内容的表述有不同，以要求高的为准。

4、质量保修期：项目工程整体通过竣工验收且整体交付使用之日起不少于2年，屋面防水不少于5年。

十、投标须知：

投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

1、企业法人营业执照复印件

2、投标书

3、法人资格证书

4、法人授权委托书

5、报价表

6、提供近两年业绩和在威海地区的样板工程

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

（3）投标单位必须按照招标文件要求提交证明资料，各种表格应填报齐全，不允许出现对投标产生实质性影响的漏填或不填，否则将视为报价无效。

十一、监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

十二、投标注意事项：

1、本次招标实行淘汰第一轮报价最高的办法，请各参标单位根据项目实际情况做出合理最优的报价。

2.报价保证金为人民币贰万元整，中标者保留至工程竣工验收后无息退还。落标者于决标后无息退还。

3.报价保证金应当在报价截止时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：威海迪尚捷年房地产开发有限公司

开户银行：农业银行环翠支行

银行帐号：15560101040018119

4、请于2022年1月13日下午16：30点前将标书密封后送至迪尚集团23层办公室，开标时间1月14日上午10:00。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人: 柏翰林        电话：5268777

技术联系人：吕远          电话：13176311699

十三、售后服务

1、缺陷责任期：同质量保修期

2、投标单位须承诺在免费质量保修期内做到：

(1)应招标单位的要求，解决和本次招标范围内与工程有关的一切问题，提供有关的一切资料。

(2)应招标单位或使用单位的要求进行现场维修等相关工作，并保证接到通知后24小时内赶到现场进行维修，对因渗漏原因造成车间内物品损坏进行赔付。

3、投标单位须承诺在免费质量保修期外做到：

(1)提供免费咨询服务；

(2)提供本市维修点电话，相关维修人员名单及固定电话、手机号码，并保证通讯随时畅通。

4、免费质量保修期内有下列情形之一的，视为中标人拒绝履行保修责任，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用由中标人承担，且本工程的保修责任继续由中标人承担，直至保修期结束。招标人安排其它单位进行维修的费用无需中标人认可，由招标人提供相关责任及费用资料发送书面或电话通知给中标人，中标人在10个工作日内，必须向中标人支付上述费用或提交收款收据从工程质量保证金中扣除，否则视为中标人自愿放弃质保金，若质保金不足以支付维修费用，中标人需全额支付招标人全部差额：

（1）招标人或使用单位向中标人发出书面或电话维修通知后，中标人拒绝到现场进行检查和安排维修的；

（2）招标人或使用单位就同一维修事项向中标人发出两次书面或电话维修通知，中标人仍不按约定期限到现场进行检查和安排维修的；

（3）对同一维修事项，中标人经过两次或两次以上维修仍不能解决工程质量问题的；

（4）中标人未按合同要求提供有效联系方式或改变有效联系方式未书面通知招标人，造成招标人无法通知中标人履行保修责任的时间超过48小时。

双方在责任认定产生争议，如中标人认为是非中标人原因造成的维修时，中标人必须提供充足、有效书面证据证明其无过错，否则中标人应按工程质量保修书约定内容履行维修责任。

一、投 标 函

威海迪尚捷年房地产开发有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、我方承诺响应招标文件的所有要求。

2、投标报价：

总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

抵顶比例             。

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间完成招标内容中所有工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                   。

5、我方承诺施工工期                       。

6、我方承诺质保期：                       。

我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本招投标文件将成为合同的一部分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

## 二、投标报价一览表

| NO | 区域 | 问题点 | 整改项目 | 单位 | 工程量 | 含税综合 单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间区 | 原料库房顶材料是泡沫板材质 | 拆除原顶面、更换75岩棉复合板 | 平米 | 709.49 |  |  | 含垃圾外运、含天沟sbs防水一遍 |
| 2 |  | 原料库三处门原料是泡沫板材质 | 原料库东门①、西北门②、通往车间南门③更换防火门共3樘 | 平米 | 13.8 |  |  | 含撤除、垃圾外运 |
| 3 |  |  | 原料库北墙中间、东面、东门、西北共4处换75岩棉复合板隔墙 | 平米 | 94 |  |  | 含原隔墙拆除、外运 |
| 4 |  | 仓库与车间区域未做区分 | 仓库与车间之间拆除原隔墙、更换75岩棉复合板隔墙 | 平米 | 135.5 |  |  | 拆除原隔断外运 |
| 5 |  |  | 防火门2樘（2*2.3） | 平米 | 9.20 |  |  | 含撤除、垃圾外运 |
| 6 |  | 车间所有隔断现为泡沫板和PVC材质 | 拆除原隔断、更换50岩棉复合板 | 平米 | 175.00 |  |  | 含垃圾外运 |
|  |  | 车间一楼至二楼六处未做防火门 | 二楼西北防火门①（1.77*2.4）、西南防火门②（1.78*2.35） | 平米 | 25.2 |  |  | 含原门拆除、 外运 |
|  |  |  | 东北一楼门③（1.77*2.37） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一楼西南侧楼梯防火门④（1.77*2.37） |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 二楼东南防火门⑤（1.75*2.38）、东北防火门⑥（1.77*2.39） |  |  |  |  |  |
| 8 | 厨房区 | 厨房及仓库顶泡沫板材质 | 拆除原顶面、更换75岩棉复合板 | 平米 | 523.00 |  |  | 含垃圾外运 |
| 9 |  | 厨房与餐厅之间无隔断 | 厨房与餐厅之间做防火门1樘（1.13*2.07） | 平米 | 2.4 |  |  | 含撤除、垃圾外运 |
| 10 |  |  | 厨房中间75岩棉复合板隔墙（含东侧中间区域） | 平米 | 60 |  |  | 含拆除、外运 |
| 11 |  |  | 厨房楼梯下75岩棉复合板隔墙 | 平米 | 22.34 |  |  | 含拆除、外运 |
| 16 |  | 天沟改造 | 更换天沟、1.2MM304不锈钢制作、安装 | 米 | 16 |  |  | 拆除、更换及防水处理 |
| 15 | 办公楼区 | 办公楼二楼北侧无通烟管 | 办公楼二楼开一个窗户 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 办公楼二楼三楼就一个安全出口 | 办公楼二楼三楼墙外加一个钢梯（考虑2樘防火门） | 项 | 1 |  |  | 含开门洞、基础等 |
| 17 |  | 办公楼一楼样品区外无防火隔断 | 办公楼一楼样品区外添加75岩棉复合板隔墙 | 平米 | 15 |  |  | 含玻璃拆除、外运 |
| 18 |  |  | 防火门2樘(1.35*2.09)(2.16*2.69) | 平米 | 8.63 |  |  | 含原门拆除、外运 |
| 19 | 合计： |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 20 | 税率 |  |  | % |  |  |  |  |
| 付款条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中所有价格均为含税综合单价；

2、本工程为大包价，中标后不再调整价格，现场工程量和材料价格变化不影响中标价格，请自行核实清楚，上述清单报价表仅作为投标参考。

投标人：（公章）

法定代表人或者授权委托人：（签章）

日  期：        年      月      日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 五、投标保证金证明

威海迪尚捷年房地产开发有限公司：

我方于     年    月    日参加                                的投标，我方递交的投标保证金为人民币     万元整，如果我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件，或者在收到中标通知后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保，我方将不再要求你方退还投标保证金。

投标人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年    月    日

注:转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料复印件，开标现场校验，否则其投标将被否决。

## 六、近两年类似业绩和在威海地区的样板工程